## Главная
Шкаф автоматического управления оборудованием ШАУО-Н-3-15-2-ЧВ-3-55 |  |  | За основу принят данный сайт
Производитель | ООО "ТЭС"
Тип позиции | Уточнить по наличию
Артикул | ТЭС.1315200013.001
Единица измерения | шт.
Дата обновления информации:
Материал корпуса |  | Металл
Электропитание, В |  | 3х382
Номинальная мощность, кВт |  | 3х15
Вес, кг |  | 150
Способ запуска |  | Преобразователь частоты
Все характеристики
Note on A17: ссылка на характеристики
Note on C5: Автор: ссылка на сайт уточноть необходимость!!!

## Описание
ШАУО-Н-3-15-2-ЧВ-3-55 предназначен для систем водоснабжения, теплоснабжения.
Шкаф управления обеспечивает:
1. Дистанционное управление тремя насосами от трех преобразователей частоты;
2. поддержание заданного значения технологического параметра;
3. Выравнивание часов наработки насосов
4. Зашиту электродвигателей насосов от перегрузки;
5. Защиту насосов от сухого хода;
6. Дистанционный контроль за работой ШУН через Web-браузер или по протоколу Modbus TCP/IP.
В состав стандартного исполнения входит: контроллер АГАВА ПЛК-50 с сенсорным TFT-дисплеем с разрешением 1024х600, силовая часть, выключатель нагрузки, автоматические выключатели, лампы индикации.
Диапазон мощности: 1-15 кВт на один насос.
Температура окружающей среды при эксплуатации: 0… +40⁰С
Сетевое питание: 3х380 В, 50 Гц. Класс защиты: IP 55.
Все насосы должны быть одного и того же типа.
Подбор шкафа управления необходимо производить по номинальному току электродвигателя насоса.
ШАУО-Н-3-15-2-ЧВ-3-55 обеспечивает оптимальное соответствие рабочих характеристик потреблению посредством регулирования :
- давления;
- перепада давления;
- расхода;
- температуры;
- перепада температур;
- уровня;
Шкаф управления предназначен для монтажа на полу.

## Характеристики
Таблица технических характеристик
Общее
Тип подключаемого привода | насос
Количество подключаемых приводов | 3
Максимальное количество приводов в работе одновременно | 2
Электрические характеристики
Электропитание, В | 3х380 В
Класс защиты | IP 55
Номинальная мощность, кВт | 3х15 кВт
Способ запуска | Преобразователь частоты
Конструктивные особенности
Количество насосов | 3
Окружающая среда
Температура окружающей среды, ⁰С | 0-+40
Степень защиты шкафа | IP55
Размеры
Высота, мм | 1600
Глубина, мм | 400
Ширина, мм | 800
Материалы
Материал корпуса | Металл
Масса, объем
Вес, кг | 150
Объем упаковки, м3 | 0.512
Прочее
Страна | Россия
Гарантия, лет | 2
Назначение использования | циркуляция
повышение давления
водоснабжение из скважин

## Спецификация
Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код продукции | Поставщик | Ед. измерения | Кол. | Цена, руб. | Ссылка
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9
Шкаф с тремя ПЧ и тремя насосами
| Частотный преобразователь ER-01Т-015T4 — 15 кВт, 34 А, 380В |  |  | АГАВА | шт. | 3 | 167760 | https://www.erman.ru/preobrazovateli-chastoty/er-01t-380/chastotnyi-preobrazovatel-er-01t-015t4_15-kvt-380v
QS | Выключатель нагрузки 3П 100А 230В | ВН-32-3100-УХЛ3-КЭАЗ | 275542 | КЕАЗ | шт. | 1 | 753 | https://www.etm.ru/cat/nn/3285806
QF2-QF4 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А C 6кА AC OptiDin | BM63-3C40-УХЛ3 | 260798 | КЕАЗ | шт. | 3 | 3351.03 | https://www.etm.ru/cat/nn/8703897
| Шина соединительная PIN(штырь)-3Р-100А-(дл.1м) |  | 143242 | КЕАЗ | шт. | 1 | 2713 | https://www.etm.ru/cat/nn/1345274
QF4-QF7 | Выключатель автоматический однополюсный 10А C 6кА AC OptiDin | BM63-1C10-УХЛ3 | 260501 | КЕАЗ | шт. | 4 | 759.88 | https://www.etm.ru/cat/nn/7796097
| Реле интерфейсное ORM-1 4C 24В DC со светодиодом и тестовой кнопкой ONI |  |  |  | шт. | 12 | 6000 | https://www.chipdip.ru/product0/8012902720?utm_source=direct&utm_medium=cpc&position_type=premium%7Ck50id%7C010000002888725_2888725%7Ccid%7C78738975%7Cgid%7C5038974208%7Caid%7C12817036899%7Csrc%7Csearch_none&utm_campaign=Y_dinamika_site&utm_content=text1_ya&utm_term=&_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTs3ODczODk3NTsxMjgxNzAzNjg5OTt5YW5kZXgucnU6cHJlbWl1bQ&yclid=13143458282865950719
| Розетка ORS-M для реле ORM 4C ONI |  |  |  | шт. | 12 | 2748 | https://iek-ru.com/catalog/avtomatizatsiya-zdaniy-i-protsessov30/avtomatika-releynaya3004/rele-promezhutochnye-interfeysnye-i-tverdotelnye300402/43341/
| Блок питания однофазный, 72Вт, 3А, 24В | ECO POWER | 5024452 | DKC | шт. | 2 | 19754 | https://yandex.ru/products/offer/quwhMUM_nJcoanxLL-2tKQ?text=Блок+питания+однофазный%2C+72Вт%2C+3А%2C+24В&rs=eJxVzT1Pg0AAgGHi2Dg5NI4dXZpwx4EwAiFcOT76oUBZCAjyUYVDCpz9ff4w00Xp_uR94c-dtVosu2EqnVcnbqy3NmmYba_hmeweuRX3xGncVdgb-JK1eZkCttFIaA3mR7Iv5kI2dBBSrOSXbnCnJDgZli7dNAo1NjWW5n1KDgDr3-woYk2di5Cdh8DEbu22o0dLo-reIf2_wMWydRoClDBzSTEePhGhfVpR9WEBEJSRJCBZhPeAB0gQIUCKJF-r3lpW4gg3tTtJeJ98lamksptv9AxOY6_sXN3xhQv1fL6qxGku6prwKBCVow-r7TYDWOSH6K_xC5WIUpk%2C&lr=64
| Программируемый логический контроллер АГАВА ПЛК-50 10" с web- визуализацией |  |  | АГАВА | шт. | 1 | 51450 | https://www.kb-agava.ru/kontrollery/kontrollery_universalnogo_primeneniya/agava-plc-50
А2 | АГАВА МВВ-40.2 (AI-TMP-TMP-DO-DI-DI) |  |  | АГАВА | шт. | 1 | 23280 | https://www.kb-agava.ru/moduli-vvoda-vyvoda-dlya-plk/modul_vvoda_vyvoda_agava_mvv-40
А3 | АГАВА МВВ-40.2 (DO-DO-DI-DI-DI-DI) |  |  | АГАВА | шт. | 1 | 14460 | https://www.kb-agava.ru/moduli-vvoda-vyvoda-dlya-plk/modul_vvoda_vyvoda_agava_mvv-40
| Шкаф распределительный | MPS 160.80.40 |  | Провенто | шт. | 1 | 70280 | https://www.provento-electro.ru/catalog/korpusa-dlya-sistem-raspredeleniya-i-avtomatizatsii/shkaf-raspredelitelnyy/
| Передние и задние элементы цоколя ZA 160.00 v.2 |  |  | Провенто | шт. | 1 | 6900 | https://www.provento-electro.ru/catalog/korpusa-dlya-sistem-raspredeleniya-i-avtomatizatsii/perednie-i-zadnie-elementy-tsokolya/
| Боковые элементы цоколя, 2 шт. ZA 00.40 v.2 |  |  | Провенто | шт. | 1 | 2160 | https://www.provento-electro.ru/catalog/korpusa-dlya-sistem-raspredeleniya-i-avtomatizatsii/bokovye-elementy-tsokolya-2-sht/
| Панель боковая, 2шт. SP 160.40 |  |  | Провенто | шт. | 1 | 1550 | https://www.provento-electro.ru/catalog/korpusa-dlya-sistem-raspredeleniya-i-avtomatizatsii/bokovye-elementy-tsokolya-2-sht/
| Вентилятор с решёткой и фильтром ЭМС, 45/50 м3/ч |  |  |  | шт. | 2 | 28872 | https://www.dkcmarket.ru/r5kv122301.html
| Вентиляционная решетка с фильтром, 150 x 150 мм |  | R5RF12 |  | шт. | 2 | 1854 | https://www.etm.ru/cat/nn/5811250
| Термостат, NO контакт, диапазон температур: 0-60 °C |  | R5THV2 |  | шт. | 1 | 1388.45 | https://www.etm.ru/cat/nn/5781148
SB | Кнопка управления Грибок, 40мм с фиксацией NP8-01ZS/14 красная 1НЗ IP65 (CHINT) 667210 |  |  |  | шт. | 1 | 575 | https://chint-electric.ru/nizkovoltnye-izdeliya/indikaciya-i-upravlenie/knopki/knopki-upravleniya-np8/667210
| Лампа индикаторная в сборе IEK BLS10-ADDS-024-K06 |  |  |  | шт. | 3 | 355.11 | https://www.etm.ru/cat/nn/9768657
| Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х0,5б ТРТС |  |  |  | м | 50 | 290.5 | https://www.etm.ru/cat/nn/3869472
| Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х0,5с ТРТС |  |  |  | м | 30 | 174.3 | https://www.etm.ru/cat/nn/5967715
| Провод силовой ПуГВ 1х0.5 красный ТРТС многопроволочный |  |  |  | м | 30 | 205.8 | https://www.etm.ru/cat/nn/9791977
| Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х4ч ТРТС |  |  |  | м | 20 | 694.8 | https://www.etm.ru/cat/nn/3332360
| Провод силовой ПуГВнг(А)-LS 1х4ж/з ТРТС |  |  |  | м | 20 | 763.4 | https://www.etm.ru/cat/nn/7629413
| Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) L+PEN 2х15 |  | YND10-2-15-125 |  | шт. | 1 | 490 | https://www.etm.ru/cat/nn/9695872
| Клемма пружинная проходная, 4 мм2, серая | MTS-4 |  | MEYERTEC | шт. | 30 | 2088 | https://meyertec.owen.ru/product/mts_4
| Клемма пружинная проходная, 2,5 мм2, серая | MTS-2.5 |  | MEYERTEC | шт. | 25 | 1200 | https://meyertec.owen.ru/product/mts_2_5
| Блок перемычек на 10 контактов, 2.5 мм² (уп. 10 шт.) | MTS-J1025 |  | MEYERTEC | уп. | 1 | 1609.2 | https://meyertec.owen.ru/product/mts_j1025
[5 empty] | Итого |  | 414479.47
538823.311